## Tabelle1
TYP I Auflager rechts und links | Trittstufe Betonwerkstein | 1,00 m Länge
| Stufenlänge | 1000 | mm
| Einrückmaß | 50 | mm
| Auflager | 150 | mm
| Auflagerabstand | 600 | mm
| Trittbreite | 300 | mm
| Stufendicke | 40 | mm
Mittelwert Normprüfung oder gem. | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2
Typenblatt Hersteller | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2
| char. Wert / Mittelwert | 0.7
| char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Faktor 1,0 | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9
| char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Biegefestigkeit | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2
alle Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2
Normale Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 T1/T2 | Punktbelastung Qk | 2 | kN
| Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3
| Eigenlast Stufe | 0.288 | kN/m
| Biegemoment Eigenlast | 12.96 | Nm
| Biegemoment Flächenbelastung | 67.5 | Nm
| Biegemoment Punktbelastung | 300 | Nm
| max. Biegespannung | 3.912 | N/mm2
| vorhandene Sicherheit | 1.521
| erforderliche Sicherheit | 1.5

## Tabelle2
TYP II Auflager rechts und links eingerückt | Trittstufe Betonwerkstein | 1,10 m Länge
| Stufenlänge | 1100 | mm
| Einrückmaß | 100 | mm
| Auflager | 150 | mm
| Auflagerabstand | 600 | mm
| Trittbreite | 300 | mm
| Stufendicke | 40 | mm
Mittelwert Normprüfung oder gem. | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2
Typenblatt Hersteller | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2
| char. Wert / Mittelwert | 0.7
| char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Faktor 1,0 | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9
| char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Biegefestigkeit | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2
alle Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2
Normale Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 T1/T2 | Punktbelastung Qk | 2 | kN
| Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3
| Eigenlast Stufe | 0.288 | kN/m
| Biegemoment Eigenlast | 12.96 | Nm
| Biegemoment Flächenbelastung | 67.5 | Nm
| Biegemoment Punktbelastung | 300 | Nm
| max. Biegespannung | 3.912 | N/mm2
| vorhandene Sicherheit | 1.521
| erforderliche Sicherheit | 1.5
100 - 150 - Auflagerabstand - 150 - 100

## Tabelle3
TYP II Auflager rechts und links eingerückt | Trittstufe Betonwerkstein | 1,20 m Länge
| Stufenlänge | 1200 | mm
| Einrückmaß | 150 | mm
| Auflager | 150 | mm
| Auflagerabstand | 600 | mm
| Trittbreite | 300 | mm
| Stufendicke | 40 | mm
Mittelwert Normprüfung oder gem. | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2
Typenblatt Hersteller | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2
| char. Wert / Mittelwert | 0.7
| char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Faktor 1,0 | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9
| char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Biegefestigkeit | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2
alle Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2
Normale Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 T1/T2 | Punktbelastung Qk | 2 | kN
| Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3
| Eigenlast Stufe | 0.288 | kN/m
| Biegemoment Eigenlast | 12.96 | Nm
| Biegemoment Flächenbelastung | 67.5 | Nm
| Biegemoment Punktbelastung | 300 | Nm
| max. Biegespannung | 3.912 | N/mm2
| vorhandene Sicherheit | 1.521
| erforderliche Sicherheit | 1.5
150 - 150 - Auflagerabstand - 150 - 150

## Tabelle4
TYP II Auflager rechts und links eingerückt | Trittstufe Betonwerkstein | 1,30 m Länge
| Stufenlänge | 1300 | mm
| Einrückmaß | 150 | mm
| Auflager | 150 | mm
| Auflagerabstand | 700 | mm
| Trittbreite | 300 | mm
| Stufendicke | 40 | mm
Mittelwert Normprüfung oder gem. | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2
Typenblatt Hersteller | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2
| char. Wert / Mittelwert | 0.7
| char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Faktor 1,0 | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9
| char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Biegefestigkeit | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2
alle Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2
Normale Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 T1/T2 | Punktbelastung Qk | 2 | kN
| Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3
| Eigenlast Stufe | 0.288 | kN/m
| Biegemoment Eigenlast | 17.64 | Nm
| Biegemoment Flächenbelastung | 91.875 | Nm
| Biegemoment Punktbelastung | 350 | Nm
| max. Biegespannung | 4.5955 | N/mm2
| vorhandene Sicherheit | 1.2947
| erforderliche Sicherheit | 1.5
Die Sicherheit ist nicht mehr 1,5! Bedenken! Dicke ev. 5cm!
150 - 150 - Auflagerabstand - 150 - 150

## Tabelle5
TYP II Auflager rechts und links eingerückt | Trittstufe Betonwerkstein | 1,40 m Länge
| Stufenlänge | 1400 | mm | Stufenlänge | 1400 | mm
| Einrückmaß | 150 | mm | Einrückmaß | 150 | mm
| Auflager | 150 | mm | Auflager | 150 | mm
| Auflagerabstand | 670 | mm | Auflagerabstand | 670 | mm
| Trittbreite | 300 | mm | Trittbreite | 300 | mm
| Stufendicke | 40 | mm | Stufendicke | 50 | mm
Mittelwert Normprüfung oder gem. | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2 | Biegefestigkeit vorh. Eigenprüfung | 9.6 | N/mm2
Typenblatt Hersteller | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2 | Biegefestigkeit MW (DIN 18500) | 8.5 | N/mm2
| char. Wert / Mittelwert | 0.7 |  | char. Wert / Mittelwert | 0.7
| char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2 | char. Biegefestigkeit | 6.72 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Faktor 1,0 | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9 |  | Faktor Bestätigung (0,9 oder 1,0) | 0.9
| char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2 | char. Widerstand Biegefestigkeit | 6.048 | N/mm2
Herstellerangabe Typenblatt = Biegefestigkeit | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2 | char. Widerstand Biegefestigkeit | 5.95 | N/mm2
alle Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2 | Flächenbelastung qk | 5 | kN/m2
Normale Treppen DIN EN 1991-1-1:2010-12 T1/T2 | Punktbelastung Qk | 2 | kN | Punktbelastung Qk | 2 | kN
| Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3 | Rohdichte Stufe | 24 | kN/m3
| Eigenlast Stufe | 0.288 | kN/m | Eigenlast Stufe | 0.36 | kN/m
| Biegemoment Eigenlast | 16.1604 | Nm | Biegemoment Eigenlast | 20.2005 | Nm
| Biegemoment Flächenbelastung | 84.1688 | Nm | Biegemoment Flächenbelastung | 84.1688 | Nm
| Biegemoment Punktbelastung | 335 | Nm | Biegemoment Punktbelastung | 335 | Nm
| max. Biegespannung | 4.3895 | N/mm2 | max. Biegespannung | 2.8416 | N/mm2
| vorhandene Sicherheit | 1.3555 |  | vorhandene Sicherheit | 2.0939
| erforderliche Sicherheit | 1.5 |  | erforderliche Sicherheit | 1.5
Die Sicherheit ist nicht mehr 1,5! Bedenken! Dicke = 5cm!
150 - 150 - Auflagerabstand - 150 - 150
150 - 150 - Auflagerabstand - 150 - 150